## configurations
Overhead Line Configurations (Config.)
Config. | Phasing | Phase ACSR | Neutral ACSR | Spacing ID
601 | B A C N | 556,500 26/7 | 4/0 6/1 | 500
602 | C A B N | 4/0 6/1 | 4/0 6/1 | 500
603 | C B N | 1/0 | 1/0 | 505
604 | A C N | 1/0 | 1/0 | 505
605 | C N | 1/0 | 1/0 | 510

## line
Line Segment Data
| Node A | Node B | Length(ft.) | Config.
1 | 632 | 645 | 500 | 603
2 | 632 | 633 | 500 | 602
3 | 633 | 634 | 0 | XFM-1
4 | 645 | 646 | 300 | 603
5 | 650 | 632 | 2000 | 601
6 | 684 | 652 | 800 | 607
7 | 632 | 671 | 2000 | 601
8 | 671 | 684 | 300 | 604
9 | 671 | 680 | 1000 | 601
10 | 671 | 692 | 0 | Switch
11 | 684 | 611 | 300 | 605
12 | 692 | 675 | 500 | 606

## line parameters
1 | 601
2 | Z (ohms per mile) | 0.3465 | 1.0179 | 0.156 | 0.5017 | 0.158 | 0.4236
3 |  |  |  | 0.3375 | 1.0478 | 0.1535 | 0.3849
4 | [5 empty] | 0.3414 | 1.0348
5 | B (micro Siemens per mile) |  |  |  | 6.2998 | -1.9958 | -1.2595
6 | [5 empty] | 5.9597 | -0.7417
7 | [6 empty] | 5.6386
8 | 602
9 | Z (ohms per mile) | 0.7526 | 1.1814 | 0.158 | 0.4236 | 0.156 | 0.5017
10 |  |  |  | 0.7475 | 1.1983 | 0.1535 | 0.3849
11 | [5 empty] | 0.7436 | 1.2112
12 | B (micro Siemens per mile) |  |  |  | 5.699 | -1.0817 | -1.6905
13 | [5 empty] | 5.1795 | -0.6588
14 | [6 empty] | 5.4246
15 | 603
16 | Z (ohms per mile) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | 1.3294 | 1.3471 | 0.2066 | 0.4591
18 | [5 empty] | 1.3238 | 1.3569
19 | B (micro Siemens per mile) |  |  |  | 0 | 0 | 0
20 | [5 empty] | 4.7097 | -0.8999
21 | [6 empty] | 4.6658
22 | 604
23 | Z (ohms per mile) | 1.3238 | 1.3569 | 0 | 0 | 0.2066 | 0.4591
24 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [5 empty] | 1.3294 | 1.3471
26 | B (micro Siemens per mile) |  |  |  | 4.6658 | 0 | -0.8999
27 | [5 empty] | 0 | 0
28 | [6 empty] | 4.7097
29 | 605
30 | Z (ohms per mile) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [5 empty] | 1.3292 | 1.3475
33 | B (micro Siemens per mile) |  |  |  | 0 | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0
35 | [6 empty] | 4.5193
36 | 606
37 | Z (ohms per mile) | 0.7982 | 0.4463 | 0.3192 | 0.0328 | 0.2849 | -0.0143
38 |  |  |  | 0.7891 | 0.4041 | 0.3192 | 0.0328
39 | [5 empty] | 0.7982 | 0.4463
40 | B (micro Siemens per mile) |  |  |  | 96.8897 | 0 | 0
41 | [5 empty] | 96.8897
42 | [6 empty] | 96.8897
43 | 607
44 | Z (ohms per mile) | 1.3425 | 0.5124 | 0 | 0 | 0 | 0
45 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | [5 empty] | 0 | 0
47 | B (micro Siemens per mile) |  |  |  | 88.9912 | 0 | 0
48 | [5 empty] | 0 | 0
49 | [6 empty] | 0

## transformer
traj
| kVA | kV-high | kV-low | R - % | X - %
Substation: | 5000 | 115 - D | 4.16 Gr. Y | 1 | 8
XFM-1 | 500 | 4.16 - Gr.W | 0.48 - Gr.W | 1.1 | 2

## spot load
Spot Loads
| Node | Load | Ph-1 kW | Ph-1 kVAr | Ph-2 kW | Ph-2 kVAr | Ph-3 kW | Ph-3 kVAr
1 | 634 | Y-PQ | 160 | 110 | 120 | 90 | 120 | 90 | 390
2 | 645 | Y-PQ | 0 | 0 | 170 | 125 | 0 | 0 | 170
3 | 646 | D-Z | 0 | 0 | 230 | 132 | 0 | 0 | 230
4 | 652 | Y-Z | 128 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214
5 | 671 | D-PQ | 385 | 220 | 385 | 220 | 385 | 220 | 990
6 | 675 | Y-PQ | 485 | 190 | 68 | 60 | 290 | 212 | 743
7 | 692 | D-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 151 | 0
8 | 611 | Y-I | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 80 | 0

## distributed loads
Distributed Loads
Node A | Node B | Load A | Ph-1 kW | Ph-1 kVAr | Ph-2 kW | Ph-2 kVAr | Ph-3 kW | Ph-3 kVAr
632 | 671 | Y-PQ | 17 | 10 | 66 | 38 | 117 | 68

## shunt capacitors
Shunt Capacitors
Node | Ph-A kVAr | Ph-B kVAr | Ph-C kVAr
675 | 500 | 500 | 500
611 | 0 | 0 | 200
Total | 200 | 200 | 300

## regulator
Regulator Data
Regulator ID: | 1
Line Segment: | 650 - 632
Location: | 50
Phases: | A - B -C
Connection: | 3-Ph,LG
Monitoring Phase: | A-B-C
Bandwidth: | 2.0 volts
PT Ratio: | 20
Primary CT Rating: | 700
Compensator Settings: | Ph-A | Ph-B | Ph-C
R - Setting: | 3 | 3 | 3
X - Setting: | 9 | 9 | 9
Volltage Level: | 122 | 122 | 122

## res
RES Capacitors
Node | Ph-A kW | Ph-B kW | Ph-C kW | Ph-A kVAr | Ph-B kVAr | Ph-C kVAr | Inverter Capacity
646 | 0 | 800 | 800 | 0 | 640 | 640 | 800
680 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 1000

## device
MT Capacitors
Node | Ph-A kW | Ph-B kW | Ph-C kW | Ph-A kVAr | Ph-B kVAr | Ph-C kVAr | P capacity | Q capacity | power efficiency | energy loss | ramping ratio | type
671 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 500 | 0.3 | 0.02 | 6 | non-chp
633 | 2500 | 2500 | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2500 | 2000 | 1 | 0.05 | 0 | electric boiler
692 | 5000 | 5000 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 4000 | 1 | 0.05 | 0 | electric boiler

## profiles
RES Profiles
Base | 646 | 680
1 | 0.41527 | 0.5918
2 | 0.439 | 0.61609
3 | 0.4466 | 0.63523
4 | 0.45945 | 0.6647
5 | 0.46836 | 0.66857
6 | 0.48507 | 0.63669
7 | 0.52042 | 0.57583
8 | 0.55696 | 0.50439
9 | 0.58007 | 0.44783
10 | 0.58181 | 0.42545
11 | 0.57422 | 0.44473
12 | 0.58182 | 0.49607
13 | 0.59716 | 0.54688
14 | 0.60478 | 0.57544
15 | 0.589 | 0.57024
16 | 0.55286 | 0.54371
17 | 0.516 | 0.53416
18 | 0.48395 | 0.5475
19 | 0.47359 | 0.57089
20 | 0.4929 | 0.57383
21 | 0.5386 | 0.54411
22 | 0.59641 | 0.50428
23 | 0.6301 | 0.48602
24 | 0.61657 | 0.49023
25 | 0.56141 | 0.4945
26 | 0.50262 | 0.48492
27 | 0.47568 | 0.47285
28 | 0.49094 | 0.47879
29 | 0.53723 | 0.50812
30 | 0.58324 | 0.55732
31 | 0.60016 | 0.59883
32 | 0.57551 | 0.6272
33 | 0.51685 | 0.64464
34 | 0.44975 | 0.63957
35 | 0.40081 | 0.60288
36 | 0.40102 | 0.54787
37 | 0.44993 | 0.50357
38 | 0.53233 | 0.47496
39 | 0.62349 | 0.45406
40 | 0.68659 | 0.43293
41 | 0.70189 | 0.40759
42 | 0.66746 | 0.38877
43 | 0.62145 | 0.39542
44 | 0.58294 | 0.43495
45 | 0.55863 | 0.50024
46 | 0.55348 | 0.57895
47 | 0.56286 | 0.65214
48 | 0.58613 | 0.69275
49 | 0.61579 | 0.69636
50 | 0.63922 | 0.68873